1. [bookmark: _Toc13657449]项目主要内容
空压站每年需进行1次设备保养，保养时间为14天。 维保供应商每年需提供6次的不定期上门检查服务。
[bookmark: _GoBack]
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	维护保养范围

	1
	低压空压机
	BLE22-8.5A
	2台
	系统保养

	2
	真空泵
	SV300B
	4台
	系统保养

	3
	中压空压机
	H5321D
	3台
	系统保养

	4
	中压干燥机
	MAD0060
	3台
	系统保养

	5
	低压干燥机
	SFA038M
	2台
	系统保养

	6
	增压机
	HGB25-5/55
	1台
	系统保养

	7
	制氮机
	--
	1台
	系统保养

	8
	冷干机
	--
	1台
	系统保养

	9
	安全阀
	DN32/5.5
	1个
	校验

	10
	安全阀
	DN150/1.6
	1个
	校验

	11
	安全阀
	DN25/1.6
	12个
	校验

	12
	压力表
	--
	40块
	校验（一年两次）
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	专有信息声明
本文件含有中国商用飞机有限责任公司的专有信息。未经中国商用飞机有限责任公司书面授权，不可基于任何目的将本文件所含信息的全部或部分内容进行直接或间接的复制、引用、披露或使用。如果取得书面授权，应当将本声明完整地加入所有副本中。非授权接收人应立即告知中国商用飞机有限责任公司并退回本文件及任何副本。中国商用飞机有限责任公司保留本文件一切版权。



1． 每年固定需要维保的内容及配件
以下为每年固定需要做的维保内容及配件：
表1 年度需维保的内容（每年固定）
	序号
	维护项目
	维护内容

	

1

	低压空压机
	1）空压机出口压力检查：需要时调整。
2）清洁空压机冷却器。
3）空压机运转时数检查及登录。
4）空压机主机出口温度检查及登录。
5）空压机油槽压力检查及登录。
6）空气过滤器状况检查及登录。
7）空压机油过滤器状况检查及登录。
8）油气分离器状况压差检查及登录。
9）空压机内部油路、气路检查有无泄漏。
10）更换润滑油。
11）更换油滤、油分、空滤、皮带。
12）空压机马达表面温度及润滑检查及登录。
13）空压机机台内部清理，各种管路检修。
14）检查空压机油位，各个连接管路是否有漏油，漏气状况。
15）空压机进气阀检修及调整。
16）电磁接触器检查。
17）回油管单向阀检查。
18）正负压设备压力侦测器校正归零。
19）微电脑系统检测检修，需要时查修。
20）检查传动系统，皮带传动更换皮带。


	



2
	真空系统
	1）真空泵出口压力检查：需要时调整。 
2.）真空泵出口温度检查及登录。
4）真空泵油位检查及登录。
5）真空泵空气过滤器状况检查。
6）真空泵油气呼吸器状况检查。
7）真空泵机组环境温度通风状况检查及建议。
8）马达表面温度及润滑检查及登录。
9）机台清理。
10）真空泵进气阀检修及调整。
11）真空泵设备压力侦测器校正归零。
12）真空泵设备机组电气控制箱内接线检查。
13）更换真空泵油。
14）更换真空泵排气过滤器、进气过滤器。


	3
	中压空压机
	1）空压机出口压力检查。
2）空压机出口温度检查及登录。
3）空压机运转是否有异响。
4）空压机主机出口温度检查及登录。
5）空气过滤器状况检查及登录。
6）环境温度及通风状况检查及建议。
7）空压机马达表面温度及润滑检查及登录。
8）检查空压机油位，各个连接管路是否有漏油，漏气状况。
9）检查空压机逆止阀。
10）中压空压机卸载电磁阀检修。
11）设备压力侦测器校正归零。
12）电气控制箱内接线检查。
13）检查传动系统，皮带传动更换皮带。
14）更换空压机润滑油。
15）更换空压机排气电磁阀。
16）更换空压机进气过滤器。


	


4
	中压干燥机
	[bookmark: _Hlk78212035]1）检查接线。
2）检查阀门属性设置。
3）检查对应的阀门是否损坏。
4）检查电磁阀、程序设置是否正确。
5）检查压力是否正常。
6）检查压力开关是否正常。
7）检查传感器连线。
8）检查加热器是否正常。
9）检查电子排水器是否正常。
[bookmark: _Hlk78212492]10）检查微电脑控制器是否正常工作，需要时调整。


	

5
	低压干燥机
	1）检查接线
2）检查阀门属性设置
3）检查对应的阀门是否损坏
4）检查电磁阀、程序设置是否正确。
5）检查压力是否正常。
6）检查压力开关是否正常。
7）检查传感器连线。
8）检查加热器是否正常。
9）检查电子排水器是否正常。
10 检查微电脑控制器是否正常工作，需要时调整。


	

6
	增压机
	1）增压机出口温度检查及登录。
2）增压机油过滤器状况检查。
3）更换增压机润滑油。
4）更换油滤、皮带。
5）增压机马达表面温度及润滑检查及登录。
6）检查空压机油位，各个连接管路是否有漏油，漏气状况。
7）电磁接触器检查。
8）设备压力侦测器校正归零。
9）微电脑系统检测检修，需要时查修。
10）检查传动系统，皮带传动更换皮带。
11) 检查设备接线及压力设置，需要时更改。
12）检查皮带。
13）更换进气过滤器滤芯。

	7
	制氮机
	1）检查制氮机系统接线（系统内冷干机）。
2）检查制氮机各个气动阀工作是否正常。
3）检查冷干机冷媒高压、低压是否正常。
4）检查电磁阀、程序设置是否正确。
6）检查压力开关是否正常。
7）检查传感器连线。
9）检查电子排水器是否正常。
10 检查微电脑控制器是否正常工作，需要时调整。
11）更换1、2级进气过滤器滤芯。
12) 更换排气过滤器滤芯。
13) 校验4个安全阀及压力表。


	8
	冷干机
	1）检查接线
2）检查阀门属性设置
3）检查对应的阀门是否损坏
4）检查电磁阀、程序设置是否正确。
5）检查压力是否正常。
6）检查压力开关是否正常。
7）检查传感器连线。
8）检查电子排水器是否正常。
9）检查微电脑控制器是否正常工作，需要时调整。











表2 年度维保所需配件清单

（第一年）
	[bookmark: _Hlk111383269]序号
	名称
	型号
	厂家
	单位
	数量
	备注

	1
	空滤芯
	QX102368
	GD
	个
	2
	每年更换

	2
	油过滤器芯
	QX102369
	GD
	个
	2
	每年更换

	3
	油分离芯
	QX102370
	GD
	个
	2
	每年更换

	4
	皮带
	QX102401
	GD
	个
	6
	每年更换

	5
	空压机润滑油
	GD专用
	GD
	桶
	1
	每年更换

	6
	温控阀
	BL22配套
	GD
	套
	2
	三年更换一次

	7
	进气阀
	BL22配套
	GD
	套
	2
	三年更换一次

	8
	最小压力阀保养包
	QX102303
	GD
	套
	2
	三年更换一次

	9
	进气过滤器
	SV300
	莱宝
	个
	4
	每年更换

	10
	真空泵油
	SV300
	莱宝
	桶
	2
	每年更换

	11
	排气过滤器
	SV300
	莱宝
	个
	12
	每年更换

	12
	防反油阀
	SV300
	莱宝
	个
	4
	每年更换

	13
	空滤
	H5321D
	GD
	个
	24
	每年更换

	14
	润滑油
	H5321D
	GD
	桶
	18
	每年更换

	15
	皮带
	H5321D
	GD
	套
	6
	每年更换

	16
	泄放电磁阀
	H5321D
	GD
	套
	6
	三年更换一次

	17
	排水电磁阀
	H5321D
	GD
	套
	6
	三年更换一次

	18
	三级气阀部件
	H34500047A
	GD
	套
	1
	根据设备运行状态增加的

	19
	二级气阀部件
	H34901154
	GD
	套
	1
	根据设备运行状态增加的

	20
	一级气阀组件
	H34901131
	GD
	套
	2
	根据设备运行状态增加的

	21
	三级活塞
	H34901127 
	GD
	个
	1
	根据设备运行状态增加的

	22
	洛锥环 Ⅲ
	H34901142A
	GD
	组
	1
	根据设备运行状态增加的

	23
	组合环 Ⅲ
	H34901145 
	GD
	组
	1
	根据设备运行状态增加的

	24
	扭曲环 Ⅲ
	H34901144
	GD
	组
	1
	根据设备运行状态增加的

	25
	二级活塞
	H34901125
	GD
	个
	1
	根据设备运行状态增加的

	26
	组合环 II
	H34901140
	GD
	组
	1
	根据设备运行状态增加的

	27
	扭曲环 II
	H34901139
	GD
	组
	1
	根据设备运行状态增加的

	28
	平环 II
	H34901138
	GD
	组
	1
	根据设备运行状态增加的

	29
	一级活塞
	H34901123
	GD
	个
	2
	根据设备运行状态增加的

	30
	组合环  I
	H33099004
	GD
	组
	2
	根据设备运行状态增加的

	31
	扭曲环 I
	H33001021
	GD
	组
	2
	根据设备运行状态增加的

	32
	平环 I
	H33001020
	GD
	组
	2
	根据设备运行状态增加的

	33
	整机密封垫
	H50805004
	GD
	套
	1
	根据设备运行状态增加的

	34
	精密滤芯
	FQ级
	西安超滤
	支
	3
	每年更换

	35
	精密滤芯
	FP级
	西安超滤
	支
	3
	每年更换

	36
	精密滤芯
	FS级
	西安超滤
	支
	3
	每年更换

	37
	精密滤芯
	Q级
	赛弗尔
	支
	2
	每年更换

	38
	精密滤芯
	P级
	赛弗尔
	支
	2
	每年更换

	39
	精密滤芯
	S级
	赛弗尔
	支
	2
	每年更换

	40
	氧化铝
	φ2-φ4
	赛弗尔
	KG
	150
	三年更换一次

	41
	进气过滤器滤芯
	NF-10V
	赛格
	个
	1
	每年更换

	42
	油气分离器
	4代
	汉纬尔
	个
	1
	每年更换

	43
	油滤
	WD940
	汉纬尔
	个
	1
	每年更换

	44
	皮带
	SPB2840
	汉纬尔
	根
	2
	每年更换

	45
	精密过滤器
	CJF-6/10
	辰睿
	支
	1
	每年更换

	46
	活性炭过滤器
	CJT-6/10
	辰睿
	支
	1
	每年更换

	47
	粉尘过滤器
	CDF-3/10
	辰睿
	支
	1
	每年更换




（第二年）
	序号
	名称
	型号
	厂家
	单位
	数量
	备注

	1
	空滤芯
	QX102368
	GD
	个
	2
	每年更换

	2
	油过滤器芯
	QX102369
	GD
	个
	2
	每年更换

	3
	油分离芯
	QX102370
	GD
	个
	2
	每年更换

	4
	皮带
	QX102401
	GD
	个
	6
	每年更换

	5
	空压机润滑油
	QX102402
	GD
	桶
	1
	每年更换

	6
	进气过滤器
	QX102403
	莱宝
	个
	4
	每年更换

	7
	真空泵油
	QX102404
	莱宝
	桶
	2
	每年更换

	8
	排气过滤器
	QX102405
	莱宝
	个
	12
	每年更换

	9
	空滤
	QX102406
	GD
	个
	24
	每年更换

	10
	润滑油
	QX102407
	GD
	桶
	12
	每年更换

	11
	精密滤芯
	FQ级
	西安超滤
	支
	3
	每年更换

	12
	精密滤芯
	FP级
	西安超滤
	支
	3
	每年更换

	13
	精密滤芯
	FS级
	西安超滤
	支
	3
	每年更换

	14
	精密滤芯
	Q级
	赛弗尔
	支
	2
	每年更换

	15
	精密滤芯
	P级
	赛弗尔
	支
	2
	每年更换

	16
	精密滤芯
	S级
	赛弗尔
	支
	2
	每年更换

	17
	进气过滤器滤芯
	NF-10V
	赛格
	个
	1
	每年更换

	18
	油气分离器
	4代
	汉纬尔
	个
	1
	每年更换

	19
	油滤
	WD940
	汉纬尔
	个
	1
	每年更换

	20
	皮带
	SPB2840
	汉纬尔
	根
	2
	每年更换

	21
	精密过滤器
	CJF-6/10
	辰睿
	支
	1
	每年更换

	22
	活性炭过滤器
	CJT-6/10
	辰睿
	支
	1
	每年更换

	23
	粉尘过滤器
	CDF-3/10
	辰睿
	支
	1
	每年更换




（第三年）
	序号
	名称
	型号
	厂家
	单位
	数量
	备注

	1
	空滤芯
	QX102368
	GD
	个
	2
	每年更换

	2
	油过滤器芯
	QX102369
	GD
	个
	2
	每年更换

	3
	油分离芯
	QX102370
	GD
	个
	2
	每年更换

	4
	皮带
	QX102401
	GD
	个
	6
	每年更换

	5
	空压机润滑油
	GD专用
	GD
	桶
	1
	每年更换

	6
	进气过滤器
	SV300
	莱宝
	个
	4
	每年更换

	7
	真空泵油
	SV300
	莱宝
	桶
	2
	每年更换

	8
	排气过滤器
	SV300
	莱宝
	个
	12
	每年更换

	9
	空滤
	H5321D
	GD
	个
	24
	每年更换

	10
	润滑油
	H5321D
	GD
	桶
	18
	每年更换

	11
	皮带
	H5321D
	GD
	套
	6
	每年更换

	12
	泄放电磁阀
	H5321D
	GD
	套
	6
	每年更换

	13
	三级气阀部件
	H34500047A
	GD
	套
	1
	根据设备运行状态增加的

	14
	二级气阀部件
	H34901154
	GD
	套
	1
	根据设备运行状态增加的

	15
	一级气阀组件
	H34901131
	GD
	套
	2
	根据设备运行状态增加的

	16
	三级活塞
	H34901127 
	GD
	个
	1
	根据设备运行状态增加的

	17
	洛锥环 Ⅲ
	H34901142A
	GD
	组
	1
	根据设备运行状态增加的

	18
	组合环 Ⅲ
	H34901145 
	GD
	组
	1
	根据设备运行状态增加的

	19
	扭曲环 Ⅲ
	H34901144
	GD
	组
	1
	根据设备运行状态增加的

	20
	二级活塞
	H34901125
	GD
	个
	1
	根据设备运行状态增加的

	21
	组合环 II
	H34901140
	GD
	组
	1
	根据设备运行状态增加的

	22
	扭曲环 II
	H34901139
	GD
	组
	1
	根据设备运行状态增加的

	23
	平环 II
	H34901138
	GD
	组
	1
	根据设备运行状态增加的

	24
	一级活塞
	H34901123
	GD
	个
	2
	根据设备运行状态增加的

	25
	组合环  I
	H33099004
	GD
	组
	2
	根据设备运行状态增加的根据设备运行状态增加的

	26
	扭曲环 I
	H33001021
	GD
	组
	2
	根据设备运行状态增加的

	27
	平环 I
	H33001020
	GD
	组
	2
	根据设备运行状态增加的

	28
	进气电磁阀
	H40805001
	GD
	套
	4
	根据设备运行状态增加的

	29
	整机密封垫
	H50805004
	GD
	套
	1
	根据设备运行状态增加的

	30
	高压管
	H369011610
	GD
	根
	2
	根据设备运行状态增加的

	31
	精密滤芯
	FQ级
	西安超滤
	支
	3
	每年更换

	32
	精密滤芯
	FP级
	西安超滤
	支
	3
	每年更换

	33
	精密滤芯
	FS级
	西安超滤
	支
	3
	每年更换

	34
	分子筛
	φ2-φ3
	西安超滤
	KG
	150
	三年更换一次

	35
	精密滤芯
	Q级
	赛弗尔
	支
	2
	每年更换

	36
	精密滤芯
	P级
	赛弗尔
	支
	2
	每年更换

	37
	精密滤芯
	S级
	赛弗尔
	支
	2
	每年更换

	38
	进气过滤器滤芯
	NF-10V
	赛格
	个
	1
	每年更换

	39
	油气分离器
	4代
	汉纬尔
	个
	1
	每年更换

	40
	油滤
	WD940
	汉纬尔
	个
	1
	每年更换

	41
	皮带
	SPB2840
	汉纬尔
	根
	2
	每年更换

	42
	精密过滤器
	CJF-6/10
	辰睿
	支
	1
	每年更换

	43
	活性炭过滤器
	CJT-6/10
	辰睿
	支
	1
	每年更换

	44
	粉尘过滤器
	CDF-3/10
	辰睿
	支
	1
	每年更换



