- 项目主要内容

空压站每年需进行1次设备保养，保养时间为14天。 维保供应商每年需提供6次的不定期上门检查服务。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 维护保养范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压空压机 | BLE22-8.5A | 2台 | 系统保养 |
| 2 | 真空泵 | SV300B | 4台 | 系统保养 |
| 3 | 中压空压机 | H5321D | 3台 | 系统保养 |
| 4 | 中压干燥机 | MAD0060 | 3台 | 系统保养 |
| 5 | 低压干燥机 | SFA038M | 2台 | 系统保养 |
| 6 | 增压机 | HGB25-5/55 | 1台 | 系统保养 |
| 7 | 制氮机 | -- | 1台 | 系统保养 |
| 8 | 冷干机 | -- | 1台 | 系统保养 |
| 9 | 安全阀 | DN32/5.5 | 1个 | 校验 |
| 10 | 安全阀 | DN150/1.6 | 1个 | 校验 |
| 11 | 安全阀 | DN25/1.6 | 12个 | 校验 |
| 12 | 压力表 | -- | 40块 | 校验（一年两次） |

- 每年固定需要维保的内容及配件

以下为每年固定需要做的维保内容及配件：

表1 年度需维保的内容（每年固定）

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低压空压机 | 1）空压机出口压力检查：需要时调整。 2）清洁空压机冷却器。 3）空压机运转时数检查及登录。 4）空压机主机出口温度检查及登录。 5）空压机油槽压力检查及登录。 6）空气过滤器状况检查及登录。 7）空压机油过滤器状况检查及登录。 8）油气分离器状况压差检查及登录。 9）空压机内部油路、气路检查有无泄漏。 10）更换润滑油。 11）更换油滤、油分、空滤、皮带。 12）空压机马达表面温度及润滑检查及登录。 13）空压机机台内部清理，各种管路检修。 14）检查空压机油位，各个连接管路是否有漏油，漏气状况。 15）空压机进气阀检修及调整。 16）电磁接触器检查。 17）回油管单向阀检查。 18）正负压设备压力侦测器校正归零。 19）微电脑系统检测检修，需要时查修。 20）检查传动系统，皮带传动更换皮带。 |
| 2 | 真空系统 | 1）真空泵出口压力检查：需要时调整。 2.）真空泵出口温度检查及登录。 4）真空泵油位检查及登录。 5）真空泵空气过滤器状况检查。 6）真空泵油气呼吸器状况检查。 7）真空泵机组环境温度通风状况检查及建议。 8）马达表面温度及润滑检查及登录。 9）机台清理。 10）真空泵进气阀检修及调整。 11）真空泵设备压力侦测器校正归零。 12）真空泵设备机组电气控制箱内接线检查。 13）更换真空泵油。 14）更换真空泵排气过滤器、进气过滤器。 |
| 3 | 中压空压机 | 1）空压机出口压力检查。 2）空压机出口温度检查及登录。 3）空压机运转是否有异响。 4）空压机主机出口温度检查及登录。 5）空气过滤器状况检查及登录。 6）环境温度及通风状况检查及建议。 7）空压机马达表面温度及润滑检查及登录。 8）检查空压机油位，各个连接管路是否有漏油，漏气状况。 9）检查空压机逆止阀。 10）中压空压机卸载电磁阀检修。 11）设备压力侦测器校正归零。 12）电气控制箱内接线检查。 13）检查传动系统，皮带传动更换皮带。 14）更换空压机润滑油。 15）更换空压机排气电磁阀。 16）更换空压机进气过滤器。 |
| 4 | 中压干燥机 | 1）检查接线。 2）检查阀门属性设置。 3）检查对应的阀门是否损坏。 4）检查电磁阀、程序设置是否正确。 5）检查压力是否正常。 6）检查压力开关是否正常。 7）检查传感器连线。 8）检查加热器是否正常。 9）检查电子排水器是否正常。 10）检查微电脑控制器是否正常工作，需要时调整。 |
| 5 | 低压干燥机 | 1）检查接线 2）检查阀门属性设置 3）检查对应的阀门是否损坏 4）检查电磁阀、程序设置是否正确。 5）检查压力是否正常。 6）检查压力开关是否正常。 7）检查传感器连线。 8）检查加热器是否正常。 9）检查电子排水器是否正常。 10 检查微电脑控制器是否正常工作，需要时调整。 |
| 6 | 增压机 | 1）增压机出口温度检查及登录。 2）增压机油过滤器状况检查。 3）更换增压机润滑油。 4）更换油滤、皮带。 5）增压机马达表面温度及润滑检查及登录。 6）检查空压机油位，各个连接管路是否有漏油，漏气状况。 7）电磁接触器检查。 8）设备压力侦测器校正归零。 9）微电脑系统检测检修，需要时查修。 10）检查传动系统，皮带传动更换皮带。 11) 检查设备接线及压力设置，需要时更改。 12）检查皮带。 13）更换进气过滤器滤芯。 |
| 7 | 制氮机 | 1）检查制氮机系统接线（系统内冷干机）。 2）检查制氮机各个气动阀工作是否正常。 3）检查冷干机冷媒高压、低压是否正常。 4）检查电磁阀、程序设置是否正确。 6）检查压力开关是否正常。 7）检查传感器连线。 9）检查电子排水器是否正常。 10 检查微电脑控制器是否正常工作，需要时调整。 11）更换1、2级进气过滤器滤芯。 12) 更换排气过滤器滤芯。 13) 校验4个安全阀及压力表。 |
| 8 | 冷干机 | 1）检查接线 2）检查阀门属性设置 3）检查对应的阀门是否损坏 4）检查电磁阀、程序设置是否正确。 5）检查压力是否正常。 6）检查压力开关是否正常。 7）检查传感器连线。 8）检查电子排水器是否正常。 9）检查微电脑控制器是否正常工作，需要时调整。 |

表2 年度维保所需配件清单

（第一年）

| 序号 | 名称 | 型号 | 厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空滤芯 | QX102368 | GD | 个 | 2 | 每年更换 |
| 2 | 油过滤器芯 | QX102369 | GD | 个 | 2 | 每年更换 |
| 3 | 油分离芯 | QX102370 | GD | 个 | 2 | 每年更换 |
| 4 | 皮带 | QX102401 | GD | 个 | 6 | 每年更换 |
| 5 | 空压机润滑油 | GD专用 | GD | 桶 | 1 | 每年更换 |
| 6 | 温控阀 | BL22配套 | GD | 套 | 2 | 三年更换一次 |
| 7 | 进气阀 | BL22配套 | GD | 套 | 2 | 三年更换一次 |
| 8 | 最小压力阀保养包 | QX102303 | GD | 套 | 2 | 三年更换一次 |
| 9 | 进气过滤器 | SV300 | 莱宝 | 个 | 4 | 每年更换 |
| 10 | 真空泵油 | SV300 | 莱宝 | 桶 | 2 | 每年更换 |
| 11 | 排气过滤器 | SV300 | 莱宝 | 个 | 12 | 每年更换 |
| 12 | 防反油阀 | SV300 | 莱宝 | 个 | 4 | 每年更换 |
| 13 | 空滤 | H5321D | GD | 个 | 24 | 每年更换 |
| 14 | 润滑油 | H5321D | GD | 桶 | 18 | 每年更换 |
| 15 | 皮带 | H5321D | GD | 套 | 6 | 每年更换 |
| 16 | 泄放电磁阀 | H5321D | GD | 套 | 6 | 三年更换一次 |
| 17 | 排水电磁阀 | H5321D | GD | 套 | 6 | 三年更换一次 |
| 18 | 三级气阀部件 | H34500047A | GD | 套 | 1 | 根据设备运行状态增加的 |
| 19 | 二级气阀部件 | H34901154 | GD | 套 | 1 | 根据设备运行状态增加的 |
| 20 | 一级气阀组件 | H34901131 | GD | 套 | 2 | 根据设备运行状态增加的 |
| 21 | 三级活塞 | H34901127 | GD | 个 | 1 | 根据设备运行状态增加的 |
| 22 | 洛锥环 Ⅲ | H34901142A | GD | 组 | 1 | 根据设备运行状态增加的 |
| 23 | 组合环 Ⅲ | H34901145 | GD | 组 | 1 | 根据设备运行状态增加的 |
| 24 | 扭曲环 Ⅲ | H34901144 | GD | 组 | 1 | 根据设备运行状态增加的 |
| 25 | 二级活塞 | H34901125 | GD | 个 | 1 | 根据设备运行状态增加的 |
| 26 | 组合环 II | H34901140 | GD | 组 | 1 | 根据设备运行状态增加的 |
| 27 | 扭曲环 II | H34901139 | GD | 组 | 1 | 根据设备运行状态增加的 |
| 28 | 平环 II | H34901138 | GD | 组 | 1 | 根据设备运行状态增加的 |
| 29 | 一级活塞 | H34901123 | GD | 个 | 2 | 根据设备运行状态增加的 |
| 30 | 组合环 I | H33099004 | GD | 组 | 2 | 根据设备运行状态增加的 |
| 31 | 扭曲环 I | H33001021 | GD | 组 | 2 | 根据设备运行状态增加的 |
| 32 | 平环 I | H33001020 | GD | 组 | 2 | 根据设备运行状态增加的 |
| 33 | 整机密封垫 | H50805004 | GD | 套 | 1 | 根据设备运行状态增加的 |
| 34 | 精密滤芯 | FQ级 | 西安超滤 | 支 | 3 | 每年更换 |
| 35 | 精密滤芯 | FP级 | 西安超滤 | 支 | 3 | 每年更换 |
| 36 | 精密滤芯 | FS级 | 西安超滤 | 支 | 3 | 每年更换 |
| 37 | 精密滤芯 | Q级 | 赛弗尔 | 支 | 2 | 每年更换 |
| 38 | 精密滤芯 | P级 | 赛弗尔 | 支 | 2 | 每年更换 |
| 39 | 精密滤芯 | S级 | 赛弗尔 | 支 | 2 | 每年更换 |
| 40 | 氧化铝 | φ2-φ4 | 赛弗尔 | KG | 150 | 三年更换一次 |
| 41 | 进气过滤器滤芯 | NF-10V | 赛格 | 个 | 1 | 每年更换 |
| 42 | 油气分离器 | 4代 | 汉纬尔 | 个 | 1 | 每年更换 |
| 43 | 油滤 | WD940 | 汉纬尔 | 个 | 1 | 每年更换 |
| 44 | 皮带 | SPB2840 | 汉纬尔 | 根 | 2 | 每年更换 |
| 45 | 精密过滤器 | CJF-6/10 | 辰睿 | 支 | 1 | 每年更换 |
| 46 | 活性炭过滤器 | CJT-6/10 | 辰睿 | 支 | 1 | 每年更换 |
| 47 | 粉尘过滤器 | CDF-3/10 | 辰睿 | 支 | 1 | 每年更换 |

（第二年）

| 序号 | 名称 | 型号 | 厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空滤芯 | QX102368 | GD | 个 | 2 | 每年更换 |
| 2 | 油过滤器芯 | QX102369 | GD | 个 | 2 | 每年更换 |
| 3 | 油分离芯 | QX102370 | GD | 个 | 2 | 每年更换 |
| 4 | 皮带 | QX102401 | GD | 个 | 6 | 每年更换 |
| 5 | 空压机润滑油 | QX102402 | GD | 桶 | 1 | 每年更换 |
| 6 | 进气过滤器 | QX102403 | 莱宝 | 个 | 4 | 每年更换 |
| 7 | 真空泵油 | QX102404 | 莱宝 | 桶 | 2 | 每年更换 |
| 8 | 排气过滤器 | QX102405 | 莱宝 | 个 | 12 | 每年更换 |
| 9 | 空滤 | QX102406 | GD | 个 | 24 | 每年更换 |
| 10 | 润滑油 | QX102407 | GD | 桶 | 12 | 每年更换 |
| 11 | 精密滤芯 | FQ级 | 西安超滤 | 支 | 3 | 每年更换 |
| 12 | 精密滤芯 | FP级 | 西安超滤 | 支 | 3 | 每年更换 |
| 13 | 精密滤芯 | FS级 | 西安超滤 | 支 | 3 | 每年更换 |
| 14 | 精密滤芯 | Q级 | 赛弗尔 | 支 | 2 | 每年更换 |
| 15 | 精密滤芯 | P级 | 赛弗尔 | 支 | 2 | 每年更换 |
| 16 | 精密滤芯 | S级 | 赛弗尔 | 支 | 2 | 每年更换 |
| 17 | 进气过滤器滤芯 | NF-10V | 赛格 | 个 | 1 | 每年更换 |
| 18 | 油气分离器 | 4代 | 汉纬尔 | 个 | 1 | 每年更换 |
| 19 | 油滤 | WD940 | 汉纬尔 | 个 | 1 | 每年更换 |
| 20 | 皮带 | SPB2840 | 汉纬尔 | 根 | 2 | 每年更换 |
| 21 | 精密过滤器 | CJF-6/10 | 辰睿 | 支 | 1 | 每年更换 |
| 22 | 活性炭过滤器 | CJT-6/10 | 辰睿 | 支 | 1 | 每年更换 |
| 23 | 粉尘过滤器 | CDF-3/10 | 辰睿 | 支 | 1 | 每年更换 |

（第三年）

| 序号 | 名称 | 型号 | 厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空滤芯 | QX102368 | GD | 个 | 2 | 每年更换 |
| 2 | 油过滤器芯 | QX102369 | GD | 个 | 2 | 每年更换 |
| 3 | 油分离芯 | QX102370 | GD | 个 | 2 | 每年更换 |
| 4 | 皮带 | QX102401 | GD | 个 | 6 | 每年更换 |
| 5 | 空压机润滑油 | GD专用 | GD | 桶 | 1 | 每年更换 |
| 6 | 进气过滤器 | SV300 | 莱宝 | 个 | 4 | 每年更换 |
| 7 | 真空泵油 | SV300 | 莱宝 | 桶 | 2 | 每年更换 |
| 8 | 排气过滤器 | SV300 | 莱宝 | 个 | 12 | 每年更换 |
| 9 | 空滤 | H5321D | GD | 个 | 24 | 每年更换 |
| 10 | 润滑油 | H5321D | GD | 桶 | 18 | 每年更换 |
| 11 | 皮带 | H5321D | GD | 套 | 6 | 每年更换 |
| 12 | 泄放电磁阀 | H5321D | GD | 套 | 6 | 每年更换 |
| 13 | 三级气阀部件 | H34500047A | GD | 套 | 1 | 根据设备运行状态增加的 |
| 14 | 二级气阀部件 | H34901154 | GD | 套 | 1 | 根据设备运行状态增加的 |
| 15 | 一级气阀组件 | H34901131 | GD | 套 | 2 | 根据设备运行状态增加的 |
| 16 | 三级活塞 | H34901127 | GD | 个 | 1 | 根据设备运行状态增加的 |
| 17 | 洛锥环 Ⅲ | H34901142A | GD | 组 | 1 | 根据设备运行状态增加的 |
| 18 | 组合环 Ⅲ | H34901145 | GD | 组 | 1 | 根据设备运行状态增加的 |
| 19 | 扭曲环 Ⅲ | H34901144 | GD | 组 | 1 | 根据设备运行状态增加的 |
| 20 | 二级活塞 | H34901125 | GD | 个 | 1 | 根据设备运行状态增加的 |
| 21 | 组合环 II | H34901140 | GD | 组 | 1 | 根据设备运行状态增加的 |
| 22 | 扭曲环 II | H34901139 | GD | 组 | 1 | 根据设备运行状态增加的 |
| 23 | 平环 II | H34901138 | GD | 组 | 1 | 根据设备运行状态增加的 |
| 24 | 一级活塞 | H34901123 | GD | 个 | 2 | 根据设备运行状态增加的 |
| 25 | 组合环 I | H33099004 | GD | 组 | 2 | 根据设备运行状态增加的根据设备运行状态增加的 |
| 26 | 扭曲环 I | H33001021 | GD | 组 | 2 | 根据设备运行状态增加的 |
| 27 | 平环 I | H33001020 | GD | 组 | 2 | 根据设备运行状态增加的 |
| 28 | 进气电磁阀 | H40805001 | GD | 套 | 4 | 根据设备运行状态增加的 |
| 29 | 整机密封垫 | H50805004 | GD | 套 | 1 | 根据设备运行状态增加的 |
| 30 | 高压管 | H369011610 | GD | 根 | 2 | 根据设备运行状态增加的 |
| 31 | 精密滤芯 | FQ级 | 西安超滤 | 支 | 3 | 每年更换 |
| 32 | 精密滤芯 | FP级 | 西安超滤 | 支 | 3 | 每年更换 |
| 33 | 精密滤芯 | FS级 | 西安超滤 | 支 | 3 | 每年更换 |
| 34 | 分子筛 | φ2-φ3 | 西安超滤 | KG | 150 | 三年更换一次 |
| 35 | 精密滤芯 | Q级 | 赛弗尔 | 支 | 2 | 每年更换 |
| 36 | 精密滤芯 | P级 | 赛弗尔 | 支 | 2 | 每年更换 |
| 37 | 精密滤芯 | S级 | 赛弗尔 | 支 | 2 | 每年更换 |
| 38 | 进气过滤器滤芯 | NF-10V | 赛格 | 个 | 1 | 每年更换 |
| 39 | 油气分离器 | 4代 | 汉纬尔 | 个 | 1 | 每年更换 |
| 40 | 油滤 | WD940 | 汉纬尔 | 个 | 1 | 每年更换 |
| 41 | 皮带 | SPB2840 | 汉纬尔 | 根 | 2 | 每年更换 |
| 42 | 精密过滤器 | CJF-6/10 | 辰睿 | 支 | 1 | 每年更换 |
| 43 | 活性炭过滤器 | CJT-6/10 | 辰睿 | 支 | 1 | 每年更换 |
| 44 | 粉尘过滤器 | CDF-3/10 | 辰睿 | 支 | 1 | 每年更换 |